喀地环评字〔2025〕51号

关于《喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目环境影响报告表》的批复

巴楚县中医医院：

你单位报来的《喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目环境影响报告表》及相关附件收悉，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

（一）原有项目情况

原项目位于喀什地区巴楚县人民东路118号，占地面积20618平方米，业务用房325346平方米，使用已建一栋十层业务楼用于门诊综合楼，一栋七层业务楼用于住院楼，一栋三层业务楼用于行政办公楼，一栋一层的业务用房作为煎药室。床位数350张，设置中医科、内科、检验科、保健科、五官科、康复理疗科、心脑血管专病科、消化内分泌科、妇科、皮肤科等。新建污水处理站1座，采用“二级处理+消毒处理（二氧化氯）工艺，处理规模为50立方米/天。医疗废物暂存间1间（30平方米）。项目环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资2000万元，环保投资60万元，占总投资的3%。2019年11月取得原喀什地区环境保护局关于《巴楚县中医医院业务楼搬迁项目环境影响报告表的批复》（喀地环评字〔2019〕296号）。2021年11月9日申领排污许可证，编号：126531304581561709001Q，有效期2021年11月9日至2026年11月8日。2021年1月通过环境保护竣工验收。

- 扩建项目情况

- 本项目性质为扩建，位于巴楚县中医医院内，主要建设内容：新建23000平方米业务用房、消毒供应中心，新增床位420张。配套供排水、供电，供暖、消防水池（522立方米）、污水处理站、医疗垃圾暂存、地面硬化等附属设施设备。新建污水处理站采用“格栅+调节池+水解池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺，日处理能力420立方米/天，事故池1座（400立方米），医疗废物暂存间1间（50平方米）、危废暂存间1间（10平方米）。本次环评不包含该医院辐射环评相关内容。项目总投资1500万元，环保投资100万元，占总投资的6.7%。

二、环保措施

由湖南坤榕环境评估有限公司编制的《喀什地区巴楚县中医医院公共卫生设施建设项目环境影响报告表》比较规范，环保法规使用正确，环境影响评价内容较全面，主要环境影响因子选择适当，环境影响分析与评价标准基本合理准确，重点做好以下工作：

（一）施工期

加强施工管理，做到文明施工。施工现场设置围栏，并对围挡进行维护；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭式防尘布（网)进行苫盖；施工现场地面进行硬化处理，采取洒水降尘措施；施工废水经沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘；选用低噪声机械设备，并加强维护保养，禁止夜间施工；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方清运至建筑垃圾填埋场进行处理；施工结束应及时清理施工场地，平整土地，恢复原有地貌。

（二）运营期

1.废气  病房和诊疗室中的带菌空气采用紫外线照射的方式消毒。污水处理站恶臭采用“光氧+活性炭吸附装置”处理后由15米高排气筒排放，应定期更换活性炭，保证活性炭吸附效率。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩建排放标准限值。污水处理站加盖封闭、加强管理、喷洒除臭剂，无组织满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。煎药室加强通风，厂界恶臭浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。

2.废水  医疗废水、食堂废水、生活污水通过化粪池收集，经医院新建污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值排放标准后排入市政下水管网进入巴楚县城南生活污水处理厂处理。

3.噪声  优先选择低噪声设备、建筑隔声、减振消音、合理布局；加强管理，禁止大声喧哗等降噪措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。

4.固废  污水处理站产生的污泥经消毒处理后委托有资质的单位处置。污泥清淘前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运至巴楚县生活垃圾填埋场进行处置。医疗废物，废活性炭，废催化剂、废灯管分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。危险废物的收集、贮存、运输须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移管理办法》要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求处置。

5.应尽快申报办理相关排污许可证等手续，排污许可证申请及核发按《排污许可管理条例》《排污许可管理办法》执行。

6.强化环境风险防范和应急措施。编制突发环境事件应急预案报生态环境部门备案，定期组织开展演练。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制。禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾，禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

三、相关要求

该项目实施过程中要认真落实“三同时”制度和《报告表》中提出的各项环保措施，严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，加强生态环境管理，推动各项生态环境保护措施落实，本项目日常环境监督管理由喀什地区生态环境局巴楚县分局负责，地区生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目建设完工后，由建设单位对项目开展环境保护竣工验收。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

喀什地区生态环境局

2025年3月3日

抄送：喀什地区生态环境局巴楚县分局、喀什地区生态环境保护综

合行政执法支队、各科室，湖南坤榕环境评估有限公司